РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2020 г.	№ 240

г. Ливны

Об установлении нормативов состава сточных вод

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрация Ливенского района постановляет:

1. Установить перечень максимальных допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить значения нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ при сбросе сточных вод в централизованные системы водоотведения поселений, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района А.И. Шолохова.

Глава района		Ю.Н. Ревин

Приложение 1 к постановлению администрации Ливенского района

от « 2 » июля 2020 г. № 240

ПЕРЕЧЕНЬ

МАКСИМАЛЬНЫХ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОТУ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| Наименование вещества (показателя) |  | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) | Группа | Коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод на централизованные системы водоотведения | Отношение ФКi «1» к ДКi «2» или значение показателя, при котором превышение является грубым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 | 1 | 0,7 «7» | 3 |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 300 (500 «3») | 1 | 0,7 «7» | 3 |
| 3. | ХПК | мг/дм3 | 500 (700 «3») | 1 | 0,7 «7» | 3 |
| 4. | Азот общий | мг/дм3 | 50 | 1 | 0,7 «7» | 3 |
| 5. | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 | 1 | 0,7 «7» | 3 |
| 6. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Соотношение ХПК:БПК5 | - | не более 2,5 «4» | 2 | 0,5 | 1,3 |
| 9. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,5 «5» | 3 | 2 | 2 |
| 11. | Сульфаты | мг/дм3 | 1000 «5» | 3 | 2 | 2 |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 1000 «5» | 3 | 2 | 2 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 14. | Железо | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 15. | Марганец | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 16. | Медь | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 17. | Цинк | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 18. | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 | 4 | 2 | 3 |
| 19. | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 (0,1 «6») | 4 | 2 | 3 |
| 20. | Никель | мг/дм3 | 0,25 (0,5 «6») | 4 | 2 | 3 |
| 21. | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 (0,1 «6») | 4 | 2 | 3 |
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,25 | 4 | 2 | 3 |
| 23. | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 (0,1 «6») | 4 | 2 | 3 |
| 24. | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 | 4 | 2 | 3 |
| 25. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9 «5» |  | 1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 10), 2 (при 10 pH < 11), 3 (при 5 < pH 5,5 и 11 pH 12), 5 (при 4,5 pH 5) | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 26. | Температура | °C | +40 «5» | - | 0,5 (+40 < ФК < +50), 1 (+50 ФК < +60), 2 (+60 ФК < +70), 3 (+70 ФК < +80) | значение показателя +60 и более |
| 27. | Жиры | мг/дм3 | 50 «5» | - | 1 | 3 |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20 «5» | - | 1 | 2 |
| 29. | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| 30. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| II. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Взвешенные вещества | мг/л | 300 | 1 | 0,7 «7» | 3 |
| 32. | БПК5 | мг/л | 30 | 1 | 0,7 «7» | 3 |
| 33. | Азот аммонийный | мг/л | 2 | 1 | 0,7 «7» | 3 |
| 34. | Нефтепродукты | мг/л | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 35. | Сульфиды | мг/л | 1,5 «5» | 3 | 2 | 2 |
| 36. | Сульфаты | мг/л | 500 «5» | 3 | 2 | 2 |
| 37. | Хлориды | мг/л | 1000 «5» | 3 | 2 | 2 |
| 38. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9 «5» | - | 1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 10), 2 (при 10 pH < 11), 3 (при 5 < pH 5,5 и 11 pH 12), 5 (при 4,5 pH 5) | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 39. | Температура | °C | +40 «5» | - | 0,5 (+40 < ФК < +50), 1 (+50 ФК < +60), 2 (+60 ФК < +70), 3 (+70 ФК < +80) | значение показателя +60 и более |

«1» ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента, указанные абонентом в декларации либо установленные в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, на конкретном канализационном выпуске (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких канализационных выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод (за исключением случаев определения объемов сточных вод по данным баланса водопотребления и водоотведения) за величину ФКi принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по канализационным выпускам, для которых абонентом было указано в декларации либо установлено в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышение максимальных допустимых значений.

«2» ДКi - максимально допустимое значение концентрации i-го загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод, предусмотренные настоящим приложением (мг/куб. дм).

«3» Требования, установленные для сброса в централизованную общесплавную систему водоотведения.

«4» Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм3. Для сбросов в общесплавную централизованную систему водоотведения показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 700 мг/дм3.

«5» Требования, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на канализационные сети.

«6» При применении организацией, осуществляющей водоотведение, термических методов обезвреживания осадка сточных вод.

«7» Применяется до 31 декабря 2017 г., с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2018 г. применяется коэффициент воздействия 0,9, с 1 января 2019 г. - 1,2.

Приложение 2 к постановлению администрации Ливенского района

от « 2 » июля 2020 г. № 240

ЗНАЧЕНИЯ

НОРМАТИВОВ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД В ОТНОШЕНИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОРМИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ

| Наименование технологически нормируемого вещества | Единица измерения | Значение норматива состава сточных вод |
| --- | --- | --- |
| I. Для централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения поселений, а также централизованных комбинированных систем водоотведения поселений (применительно к сбросу в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения) |  |  |
| 1. Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2. БПК5 | мг/дм3 | 300 (500 «*») |
| 3. ХПК | мг/дм3 | 500 (700 «*») |
| 4. Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 5. Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |
| II. Для централизованных ливневых систем водоотведения поселений, а также централизованных комбинированных систем водоотведения поселений (применительно к сбросу в централизованные ливневые системы водоотведения) |  |  |
| 1. Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2. ХПК | мг/дм3 | 100 |
| 3. БПК5 | мг/дм3 | 30 |
| 4. Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 1,5 |
| 5. Нефтепродукты | мг/дм3 | 8 |

«*» Значение норматива состава сточных вод при сбросе сточных вод в централизованные общесплавные системы водоотведения поселений.