РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЧИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2017 год                                                                          №32

с. Речица

О внесении изменений  в постановление № 5

от 08.02.2013 года администрации Речицкого

сельского поселения Ливенского района Орловской области

«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

Речицкого сельского поселения Ливенского района»

В целях  поддержания в актуальном состоянии нормативного акта Речицкого сельского поселения, администрация Речицкого сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление администрации Речицкого сельского поселения от 8 февраля 2013 года № 5 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Речицкого сельского поселения Ливенского района» (в редакции постановления от 08.11.2013 № 133)  следующие изменения:

1.1.в приложении к постановлению:

1) Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения» изложить в новой редакции: «На территории Речицкого сельского поселения увеличение потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения в основном ожидается в домах частного сектора при подключении внутридомовых  централизованных систем водоснабжения. Так же могут строиться и вводиться в эксплуатацию новые объекты жилищного строительства и социальной сферы, согласно Генерального плана Речицкого сельского поселения, которые также могут нуждаться в водоснабжении.

В целях обеспечения качественной питьевой водой всех потребителей Речицкого сельского поселения на первоначальном этапе планируется строительство объекта: «Водоснабжение д. Покровка Вторая - д. Сидоровка Речицкого сельского поселения».

2) В разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» абзац 4 изложить в новой редакции:  «В настоящее время существует потребность в строительстве объекта   «Водоснабжение д. Покровка Вторая - д. Сидоровка Речицкого сельского поселения», эксплуатация которого позволит обеспечить централизованным водоснабжением жителей указанных населенных пунктов в полном объеме».

3) В разделе 6  «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

абзац 1 изложить  в новой редакции: « За период действия схем водоснабжения до 2023 года на территории Речицкого сельского поселения, совместно с обслуживающей организацией  ООО «Водсервис» планирует провести ряд мероприятий по  строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и источников водоснабжения. Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения  на территории Речицкой сельской администрации, будут производиться из средств федерального, областного, муниципального бюджетов, а также с привлечением спонсорских средств.

абзац 2 «Основные мероприятия и приблизительная оценка вложенных в них средств» дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«Строительство 9,5 км водопроводных сетей, 2-х артезианских скважин и 2-х башен «Рожновского», ориентировочной стоимостью 30,0 мл. рублей.

абзац 2 пункт 7 изложить в новой редакции: «Приблизительная оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения на территории Речицкого сельского поселения на период до 2023 года составит примерно 31 570 000 (Тридцать один миллион пятьсот семьдесят тысяч ) рублей»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Речицкого сельского поселения и разместить на официальном сайте  администрации Ливенского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Речицкого

сельского поселения					С.В. Ревин

Приложение

к постановлению  № 5  от  08.02.2013 (в редакции : постановление №133 от 08.11.2013г, постановление №32 от 06.06.2017г)

администрации Речицкого сельского поселения

Схемы

водоснабжения и водоотведения  Речицкого

сельского поселения

Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных  систем водоснабжения поселения»

На территории Речицкого сельского поселения находиться 8 действующих водозаборных скважин и 4 каптажа родников из которых осуществляется водоснабжение холодной воды для нужд населения , а также для технических нужд (пожарные гидранты, мойка автотранспорта, поливка огородов). Для подачи воды в систему водоснабжения в основном используются башни «Рожновского» , а также частотные преобразователи. Ремонт и обслуживание систем водоснабжения на территории Речицкой администрации производится силами одной обслуживающей организации – ООО «Водсервис».

В таблице 1 отражена информация о месторасположении скважин, балансодержателе, обслуживающей организации, реквизиты документов, подтверждающие право собственности.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта |  |  |  |  |  | Наименование Балансо держателя |  |  | Наименование собственника | наименование эксплуатирующей организации | № серия свидетельства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дейст- вующая |  | стоит на балансе |  | имеет соб- ственника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д.Постояльская скважина | да |  | да |  | да | Администрац. Речицкого с/п |  |  | Администрация Речицкого с/п | ООО «Водсервис» | 57АА 395206 |  |
| 2 | с. Речица ул.Центральная скважина | да |  | да |  | да | Администрац. Речицкого с/п |  |  | Администрация Речицкого с/п | ООО «Водсервис» | 57АА395203 |  |
| 3. | с. Речица ул.Полевая скважина | да |  | да |  | да | Администрац. Речицкого с/п |  |  | Администрация Речицкого с/п | ООО «Водсервис» |  |  |
| 4. | с. Речица ул.Спортивная скважина | да |  | да |  | да | Администрац. Речицкого с/п |  |  | Администрация Речицкого с/п | ООО «Водсервис» |  |  |
| 5. | с. Речица Свинокомплекс скважина | да |  | да |  | да | ООО «Речица» |  |  | ООО «Речица» | ООО «Речица» |  |  |
| 6. | с. Теличье ул.Ревина скважина | да |  | да |  | да | «Агорофирма Ливенское мясо» |  |  | «Агорофирма Ливенское мясо» | «Агорофирма Ливенское мясо» |  |  |
| 7. | с. Теличье Свинокомплекс скважина | да |  | да |  | да | «Агорофирма Ливенское мясо» |  |  | «Агорофирма Ливенское мясо» | «Агрофирма Ливенское мясо» |  |  |
| 8. | с. Теличье Свинокомплекс скважина | да |  | да |  | да | «Агорофирма Ливенское мясо» |  |  | «Агорофирма Ливенское мясо» | «Агрофирма Ливенское мясо» |  |  |
| 9. | Каптаж с.Речица | да |  | да |  | да | ООО «Речица» |  |  | ООО «Речица» | ООО «Речица» |  |  |
| 10 | Каптаж д.Покровка Вторая | да |  | да |  | да | Администрац. Речицкого с/п |  |  | Администрация Речицкого с/п | ООО «Водсервис» |  |  |
| 11 | Каптаж д.Покровка Первая | да |  | да |  | да | Администрац. Речицкого с/п |  |  | Администрация Речицкого с/п | ООО «Водсервис» |  |  |
| 12 | Каптаж д.Безодное | да |  | да |  | да |  | Администрац. Речицкого с/п | Администрац. Речицкого с/п |  | ООО «Водсервис» |  |  |

Состояние существующих источников водоснабжения оценивается как удовлетворительное. Постоянно происходит очистка от мусора, окашивание и уборка территорий скважин. Силами обслуживающей организации систематически производится хлорирование воды в скважинах, а также исследование проб воды. Запасов воды достаточно для удовлетворения нужд населения. Качество воды на всех существующих источниках водоснабжения Речицкой администрации соответствует санитарным нормам. В 2013 году установлено  ограждение санитарных зон на всех четырех скважинах пренадлежащих администрации Речицкого сельского поселения .

Для подачи воды в систему водоснабжения из скважин и каптажей, на территории  поселения в основном используются насосы ЭЦВ 6-6,5-140, которые полностью удовлетворяют потребности населения в воде. За годы службы они зарекомендовали себя как долговечные и надежные, при условии правильной эксплуатации.

Для защиты от перепадов и скачков сетевого напряжения, перекоса фаз напряжения, администрация, совместно с  обслуживающей организацией устанавливает на насосные станции систему защиты и управления «СУиЗ» «Лоцман». На 5 насосных станциях установлены «СУиЗ». На одной  установлен частотный преобразователь взамен вышедшей из строя башни.  В 2013 году администрация планирует установить «СУиЗ» на оставшийся одной  насосной станции. Подача воды из скважины в водонапорную башню также регулируется автоматически, методом установки верхнего и нижнего уровней на управляющем манометре, который связан с системой защиты и управления и отключает (включает) насос для подачи воды в водонапорную башню, тем самым предотвращая переливы воды из водонапорной башни. Также  эту функцию выполняют таймеры, включающие и выключающие насос в определенное время.

Протяженность водопроводных сетей на всей территории Речицкой администрации составляет примерно 35 километров. Износ основных магистральных труб составляет 100 %.  Практически все системы водопровода выработали свой ресурс. Основной материал из которого изготовлены трубы водопровода является чугун. При своей долговечности , у этих труб есть существенный недостаток, при подвижках грунта , трубы лопаются пополам, что существенно осложняет ремонт. При врезках отводных труб осуществляется сверление , что также способствует ослаблению чугунных труб.  Также существует водопроводная система из асбестовых труб и стальных труб. Износ водопроводных сетей постоянно приводит к авариям , что в конечном счете приводит к перерасходу электроэнергии , дополнительным  расходам по ремонту и замене систем водоснабжения.  В надлежащем состоянии находятся системы водоснабжения которые выполнены из ПВП труб. Они не подвержены коррозии , удобны в монтаже систем водоснабжения , также с ними легко производить ремонт и врезку отводных труб. Проблемой остаются муниципальные водоразборные колонки. Они также выработали  свой ресурс, часто выходят из строя что приводит к потерям воды , а также бесконтрольного ее расхода. Отсутствие запчастей создает проблемы с их ремонтом .

1.1   с. Речица:  имеет четыре системы водоснабжения и делится на 4 зоны действия источников и систем водоснабжения.

1.1.1. Первая зона  водоснабжения начинается от скважины  расположенной по ул. Полевая, рядом с домом № 2 и расходится в сторону ул. Полевая и в сторону д. Безодное.

Протяженность водопровода составляет 3500 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Колонки в удовлетворительном состоянии.

1.1.2. Вторая зона водоснабжения начинается от скважины и 15 кубовой водонапорной башни расположенной по ул. Спортивная напротив д. 1 и имеет одно направление.

Данное направление обеспечивает водоснабжением ул.Спортивную.,труба чугунная диаметр 100мм.

Протяженность водопровода составляет 800 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки отсутствуют.

1.1.3. Третья система водоснабжения начинается от скважины и водонапорной башни находящейся на территории свинокомплекса ООО «Речица».

Первая отводная труба , чугунная диаметром 100 мм. Протяженность водопровода составляет 850 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

1.1.4. Четвертая зона водоснабжения начинается от скважины  расположенной по ул. Центральная напротив д. 69 и имеет одно направление.

Данное направление обеспечивает водоснабжением д.69 (многоэтажный) по ул. Центральная, труба чугунная диаметр 100мм.

Протяженность водопровода составляет 400 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки отсутствуют.

1.2 д. Покровка Вторая: имеет одну систему водоснабжения и соответсвенно имеет 1 зону действия источника водоснабжения.

От каптажа и до ул. Молодежная проходит труба диаметр 100 мм. От дома № 13 соответственно к домам 14, 15 и 16, а также в противоположную сторону к домам 1-12 , а также в сторону ул.Центральной дома 50-60 Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки отсутствуют.

1.3 д. Постояльская.  имеет одну систему водоснабжения и соответсвенно имеет 1 зону действия источника водоснабжения.

От скважины отходит одна труба питающая улицы Луговая и Калаусова. диаметр 100 мм. Система имеет 12 водоразборных колонок.

Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

1.4 д. Покровка Первая, Сидоровка имеет одну систему водоснабжения и соответсвенно имеет 1 зону действия источника водоснабжения.

От каптажа и водонапорной башни, до основной магистральной трубы, проходит чугунная труба, диаметр 100 мм.  От нее осуществляется питание улиц Центральная, Цветочная деревни Сидоровка. ПВП трубой соединяющейся со стальной трубой диаметром 100 мм.

Протяженность водопровода составляет 7500 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

1.5 д. Безодное: имеет две системы водоснабжения и соответсвенно имеет 2 зону действия источника водоснабжения.

От каптажа через поле осуществляется накачка башни «Рожновского» по трубе диаметром 100 мм, далее от нее питаются улицы Заовражная, Овражная, Болотная. Отводы к домам проложены трубой диаметром 20 мм. В системе имеется 6 водозаборных колонок.

Протяженность водопровода составляет 2200 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

Вторая зона охватывает ул. Новая, Сумгаитская, Афонина, пер. Новый и питается от скважины по ул. Полевая с. Речица через трубу диаметром 100 мм. Отводы к домам азбестовыми трубами.

1.1                  Характеристика технического состояния водозабора

с. Речица ул. Центральная

- Водозабор состоит из одной разведочно-эксплуатационной рабочей скважины № 518   Год бурения скважины 1977.

-   Глубина скважины 205,0 м.

- Артезианская скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,5-140,  который установлен на глубине 120 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

- Режим работы скважины прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое с помощью частотного преобразователя.

-  Скважина размещена в подземном павильоне. ЗСО первого пояса ограждена, спланирована, благоустроена, радиус ЗСО  30 м.

-  Водомерный счетчик на  скважине № 518 отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

-   Состояние буровой скважины (обсадных труб):

скважина № 518 диаметр 325 мм в интервале(0-30) м, диаметр 200 в интервале (30-45) м, диаметр 152 в интервале (45-180) м.

-    Схема подачи воды:

подземная питьевая вода из скважины № 518  подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных  труб ПВП в с помощью частотного преобразователя разводящую водопроводную сеть.

Характеристика технического состояния водозабора

с. Речица ул Спортивная

- Водозабор состоит из одной разведочно-эксплуатационной рабочей скважины № -   Год бурения скважины 1977.

-   Глубина скважины 120,0 м.

- Артезианская скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,5-140,  который установлен на глубине 80 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

- Режим работы скважины прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое с помощью таймера.

-  Скважина размещена в подземном павильоне. ЗСО первого пояса   ограждена,  спланирована,  благоустроена, радиус ЗСО  30 м.

-  Водомерный счетчик на  скважине №  отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

-   Состояние буровой скважины (обсадных труб):

скважина №  диаметр 325 мм в интервале(0-30) м, диаметр 200 в интервале (30-45) м, диаметр 152 в интервале (45-180) м.

-    Схема подачи воды:

подземная питьевая вода из скважины №   подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб  в водонапорную башню объемом 15 м3 и далее в водопроводную сеть.

1.2            Характеристика технического состояния водозабора

Речица ул. Полевая

- . Водозабор состоит из одной разведочно-эксплуатационной рабочей скважины № 221.

-    Год бурения скважины 1970.

-    Глубина скважины 120 м.

-    Артезианская скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,5-140,  который установлен на глубине 80 метров от поверхности земли на стальных трубах   диаметром 57 мм.

-  Режим работы скважины прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре. Установлен СУиЗ «Лоцман» и электромагнитный манометр.

-  Скважина размещена в подземном павильоне. ЗСО первого пояса  ограждена,  спланирована,  благоустроена, радиус ЗСО  30 м.

-  Водомерный счетчик на  скважине №221 отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

-   Состояние буровой скважины (обсадных труб):

скважина № 221  диаметр 219 мм в интервале (0-30) м, диаметр 168 в интервале (30-120) м.

-  Схема подачи воды:

подземная питьевая вода из скважины №221   подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в  башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

1.3   Характеристика технического состояния водозабора

д. Безодное

-  Водозабор состоит из каптажа № 615

-    Год постройки 1987.

-    Глубина 3 м.

-   Каптаж оборудован  насосом марки 2ЭЦВ 6-6,5-120,  который установлен на глубине 3 метра от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

-  Режим работы каптажа прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое таймером, установлен СУиЗ «Лоцман» .   Водомерный счетчик на  скважине № 665 отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

-   Состояние :

Каптаж № 665 имеет резервуар объемом 3,5 м3 из ж/б трубы диаметром 2500 мм.

-   Схема подачи воды:

Из каптажа № 665 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом   15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

1.4                 Характеристика технического состояния водозабора

д. Покровка Вторая

-  Водозабор состоит из каптажа

-    Год постройки 1975.

-    Глубина 2,75 м.

-   Каптаж оборудован  насосом марки ЭЦВ 6-6,5-140,  который установлен на глубине 2,75 метра от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

-  Режим работы каптажа прерывистый, включение-отключение насоса при помощи электродов уровня воды, установлен СУиЗ «Лоцман» . .

-   Водомерный счетчик на  каптаже отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

-   Состояние :

Каптаж  имеет два резервуара объемом 11 м3 из выложены камнем.

-   Схема подачи воды:

Из каптажа подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом   25 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

1.5           Характеристика технического состояния водозабора

д. Покровка Первая

-  Водозабор состоит из каптажа

-    Год постройки 1975.

-    Глубина 3 м.

-   Каптаж оборудован  насосами марки ЭЦВ 6-6,5-140   2 шт.,  которые установлены на глубине 3 метра от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

-  Режим работы каптажа прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое таймером , установлены СУиЗ «Лоцман» 2шт. .

-   Водомерный счетчик на  каптаже отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

-   Состояние :

Каптаж  имеет резервуар объемом 5 м3 из ж/б плит.

-   Схема подачи воды:

Из каптажа подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом   25 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

1.6           Характеристика технического состояния водозабора

д. Постояльская

- Водозабор состоит из одной разведочно-эксплуатационной рабочей скважины №  585

-   Год бурения скважины 1979.

-   Глубина скважины 180,0 м.

-   Артезианская скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,5-140,  который установлен на глубине 90 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

-  Режим работы скважины прерывистый, включение-отключение насоса при помощи электродов уровня воды , установлен СУиЗ «Лоцман» .

- Скважина размещена в подземном павильоне. ЗСО первого пояса  ограждена,  спланирована,  благоустроена, радиус ЗСО  30 м.

-  Водомерный счетчик на  скважине № 585 отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

-  Состояние буровой скважины (обсадных труб):

скважина № 585 диаметр 377 мм в интервале(0-40) м, диаметр 219 в интервале (0-80) м, диаметр 168 в интервале (50-180) м.

-  Схема подачи воды:

подземная питьевая вода из скважины № 585  подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом   15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

Раздел 2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения».

На территории Речицкого сельского поселения  увеличение потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения в основном ожидается в домах частного сектора при  подключении внутредомовых централизованных систем водоснабжения. Так же могут строиться и вводиться в эксплуатацию новые объекты жилищного строительства и  социальной сферы   , согласно Генерального плана Речицкого сельского поселения, которые также могут  нуждаться в водоснабжении.

В целях обеспечения качественной питьевой водой всех потребителей Речицкого сельского поселения на первом этапе планируется строительство объекта : «Водоснабжение д.Покровка Вторая – д.Сидоровка Речицкого сельского поселения.

На оснавании этих данных , ожидаемое увеличение абонентов , потребителей холодной воды  в период до 2023 г., составит 12- 15 % от существующего. При общей потребности воды в 2013 году, которая составила 46,18 тысяч кубометров, ожидаемое увеличение потребности  воды составит примерно 53, 11 тысяч кубометров.  Однако даже при таком прогнозе роста потребления ресурсов в сфере водоснабжения на территории Речицкого сельского поселения, источники водоснабжения и системы водоснабжения полностью обеспечат качественной водой всех потребителей Речицкого сельского поселения. Так же не ожидается перераспределение водных потоков между населенными пунктами , так как места застройки будут проходить рядом с коммуникациями.

Раздел 3. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

2.1 На территории Речицкой сельской администрации проживает 2158 жителей. Количество хозяйств : 884 , в том числе пять многоквартирных домов. За период 2013 г. Управляющей организацией ООО « Водсервис»  было добыто 21355,39 кубических метров воды, реализовано населению 18579,18 кубических метров воды. По данным производственно – технического отдела ООО «Водсервис» потери в водопроводных сетях составили 13 %.

В таблице № 2 указано количество абонентов потребителей холодной воды на территории Речицкого сельского поселения по

населенным пунктам,   наличие у абонента прибора учета холодной

воды (счетчика) , а также оплата по нормативам.

Таблица 2

| № | Название населенного пункта | Колличество абонентов | Наличие приборов учета | Начисляется по нормативу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Речица | 45 | 17 | 28 |
| 2. | Д.Безодное | 66 | 29 | 37 |
| 3. | Д. Постояльская | 18 | - | 18 |
| 4. | Сидоровка | 14 | 4 | 10 |
| 5. | Покровка Первая | 42 | 4 | 38 |
| 6. | Покровка Вторая | 89 | 55 | 34 |

ИТОГО:                       274                  109                           165

Забор

Из недр воды питьевого качества и сброс очищенных вод за 2013 года

Таблица:3

| п/п | Наименование | Добыто воды | Реализовано | В том числе м3 |  |  |  |  |  | Принято сточных вод м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельского поселения | М3 | воды м3 | население |  | бюджет | прочие | Потери в сетях | Лимит тыс.м3 |  |
| 1 | Речицкое С.П | 21355,39 | 18579,18 | 17800 |  | 700 | 79 | 2776.2 | 23.34 |  |
| Примечание: потери в сетях составляют 13 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

| Перечень абонентов водопотребления Речицкого СП на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование потребителя | Население | Коммун.-хоз. | Сельхоз. | Производст. | Сброс стоков |  | на рельеф | на ОСК | Общее потребл. |
|  |  |  |  |  |  | передано сторонним | выгребн. ямы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организациям |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/год | тыс.м3/год | тыс.м3/год | тыс.м3/год | тыс.м3/год | тыс.м3/год | тыс.м3/год | тыс.м3/год | тыс.м3/год |
| 1 | с.Речица | 20,9 | 0,41 | 2,32 | 0 |  | 19,1 |  |  | 23,63 |
| 2 | Д.Постояльская | 1,57 | 0 | 0 | 0 |  | 0,49 |  |  | 1,57 |
| 3 | Д.Безодное | 7,05 | 7,25 | 0 | 0 |  | 6,57 |  |  | 14,3 |
| 4 | Д.Покровка-2 | 0,52 | 0 | 0 | 0 |  | 0,41 |  |  | 0,52 |
| 5 | С.Покровка-1 | 3,59 | 2,67 | 0 | 0 |  | 5,7 |  |  | 6,26 |
| 6 | Д.Сидоровка | 12,55 | 0,36 | 14,02 | 0 |  | 12 |  |  | 26,93 |
|  | Итого | 46,18 | 10,69 | 16,34 | 0 |  | 44,27 |  |  | 73,21 |

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчитанная величина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заявленной потребности водопотребления Речицкого СП " на 2013 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | общая | В том числе на собственные нужды |  |  |  |  |  | Передано сторонним |  |  |  |
|  | рабочих | потребность | поверхностные |  | подземные |  | горноводопровод |  | подземной |  | поверхностной |  |
|  | дней | воды | ВО |  | Источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/год | тыс.м3/сут | тыс.м3/год | тыс.м3/сут | тыс.м3/год | тыс.м3/сут | тыс.м3/год | тыс.м3/сут | тыс.м3/год | тыс.м3/сут | тыс.м3/год |
| Сельхоз.нужды | 257 | 16,34 |  |  | 0,064 | 16,34 |  |  |  |  |  |  |
| Коммун.-бытовые | 234 | 10,69 |  |  | 0,046 | 10,69 |  |  |  |  |  |  |
| Население | 365 | 46,18 |  |  | 0,127 | 46,18 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 73,21 |  |  | 0,236 | 73,21 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

| Расчет потребления воды на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Речицкого СП Ливенского района Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормы расхода воды потребителями проинимаются в соответствии с СНиП 2.04.01-85 "Нормы расхода воды потребителями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход питьевой воды призводится на водоснабжение населения,коммунальный сектор населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Речица Речицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и сельскохозяйственные ООО «Речица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источником водоснабжения является 3(три) артезианские скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Водопотребители | Ед.изм | Норма | Общее | Кол-во | Забор | Забор | Сброс | Сброс |
|  |  |  | расхода | кол-во | дней |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| Раздел № 1. Водоснабжение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома,пользующиеся водой из водоразб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонок | чел | 0,045 | 43 | 365 | 1,935 | 706,275 | 1,935 | 706,275 |
| 2 | Жилые дома,имеющие водопровод без кан-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или дворовую колонку | чел | 0,05 | 25 | 365 | 1,25 | 456,25 | 1,25 | 456,25 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом,канализацией и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выгребной ямой без ванн | чел | 0,12 | 5 | 365 | 0,6 | 219 | 0,6 | 219 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом,канализацией и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выгребной ямой без ванн с газоснабжением | чел | 0,15 | 296 | 365 | 44,4 | 16206 | 44,4 | 16206 |
| 5 | Личное подворье-коровы | гол | 0,1 | 24 | 365 | 2,4 | 876 |  |  |
| 6 | Личное подворье-телята | гол | 0,03 | 13 | 365 | 0,39 | 142,35 |  |  |
| 7 | Личное подворье-лошади | гол | 0,06 | 1 | 365 | 0,06 | 21,9 |  |  |
| 8 | Личное подворье-свиньи | гол | 0,025 | 26 | 365 | 0,65 | 237,25 |  |  |
| 9 | Личное подворье-птица | гол | 0,002 | 1817 | 365 | 3,634 | 1326,41 |  |  |
| 10 | Личное подворье-козы,овцы | гол | 0,006 | 16 | 365 | 0,096 | 35,04 |  |  |
| 11 | Полив приусадебных уч-ков | м2 | 0,004 | 3500 | 48 | 1,84 | 672 |  |  |
|  | Итого по разделу № 1 |  |  |  |  | 57,255 | 20898,475 | 48,185 | 17587,525 |
| Раздел № 2. Коммунальный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатория | чел | 0,015 | 12 | 264 | 0,13 | 47,52 | 0,13 | 47,52 |
| 2 | Клуб | мест | 0,007 | 50 | 264 | 0,25 | 92,4 | 0,25 | 92,4 |
| 3 | Почта | чел | 0,009 | 1 | 264 | 0,007 | 2,376 | 0,007 | 2,376 |
| 4 | Школа с продленкой | чел | 0,014 | 25 | 234 | 0,22 | 81,9 | 0,22 | 81,9 |
| 5 | Магазин продовольственный | раб. | 0,25 | 2 | 365 | 0,5 | 182,5 | 0,5 | 182,5 |
|  | Итого по разделу № 2 |  |  |  |  | 1,107 | 406,696 | 1,107 | 406,696 |
| Раздел № 3. Сельскохозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машины грузовые | шт | 0,4 | 2 | 264 | 0,58 | 211,2 | 0,58 | 211,2 |
| 2 | Тракторы | шт | 0,5 | 6 | 264 | 2,17 | 792 | 2,17 | 792 |
| 3 | Коровы молочные | шт | 0,1 | 24 | 365 | 2,4 | 876 |  |  |
| 4 | Молодняк КРС до 2 лет | шт | 0,03 | 26 | 365 | 0,78 | 284,7 |  |  |
| 5 | Телята до 6 мес | шт | 0,02 | 1 | 365 | 0,02 | 7,3 |  |  |
| 6 | Лошади рабочие | шт | 0,06 | 1 | 365 | 0,06 | 21,9 |  |  |
| 7 | Свиноматки с поросятами | шт | 0,06 | 5 | 365 | 0,3 | 109,5 |  |  |
| 8 | Овцы взрослые | шт | 0,01 | 6 | 365 | 0,06 | 21,9 |  |  |
|  | Итого по разделу № 3 |  |  |  |  | 6,37 | 2324,5 | 2,75 | 1003,2 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 64,732 | 23629,671 | 52,042 | 18997,421 |
| Сброс сточных вод от жилого,коммунального и сельскохозяйственного секторов осуществляется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | выгребные ямы | м3 |  |  |  |  |  | 52,042 | 18997,421 |

Таблица 7

| Речицкого СП Ливенского района Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормы расхода воды потребителями проинимаются в соответствии с СНиП 2.04.01-85 "Нормы расхода воды потребителями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход питьевой воды призводится на водоснабжение населения,коммунальный сектор населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Безодное, Речицкого сельского поселения |  |  | Расчет потребления воды на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Источником водоснабжения является 1(одна) артезианская скважина ,1 (один) каптаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Водопотребители | Ед.изм | Норма | Общее | Кол-во | Забор | Забор | Сброс | Сброс |  |
|  |  |  | расхода | кол-во | дней |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |  |
| Раздел № 1. Водоснабжение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома,пользующиеся водой из водоразб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонок | чел | 0,045 | 29 | 365 | 1,305 | 476,325 | 1,305 | 476,325 |  |
| 2 | Жилые дома,имеющие водопровод без кан-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или дворовую колонку | чел | 0,05 | 25 | 365 | 1,25 | 456,25 | 1,25 | 456,25 |  |
| 3 | Жилые дома с водопроводом,канализацией и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выгребной ямой без ванн | чел | 0,12 | 12 | 365 | 1,44 | 525,6 | 1,44 | 525,6 |  |
| 4 | Жилые дома с водопроводом,канализацией и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выгребной ямой без ванн с газоснабжением | чел | 0,15 | 20 | 365 | 3 | 1095 | 3 | 1095 |  |
| 5 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и канализацией с ваннами,водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе | чел | 0,18 | 58 | 365 | 10,44 | 3810,6 | 10,44 | 3810,6 |  |
| 6 | Личное подворье-коровы | гол | 0,1 | 3 | 365 | 0,3 | 109,5 |  |  |  |
| 7 | Личное подворье-телята | гол | 0,03 | 1 | 365 | 0,03 | 10,95 |  |  |  |
| 8 | Личное подворье-свиньи | гол | 0,025 | 17 | 365 | 0,425 | 155,125 |  |  |  |
| 9 | Личное подворье-птица | гол | 0,002 | 367 | 365 | 0,734 | 267,91 |  |  |  |
| 10 | Личное подворье-козы,овцы | гол | 0,006 | 20 | 365 | 0,12 | 43,8 |  |  |  |
| 11 | Полив приусадебных уч-ков | м2 | 0,004 | 500 | 48 | 0,26 | 96 |  |  |  |
|  | Итого по разделу № 1 |  |  |  |  | 19,304 | 7047,06 | 17,435 | 6363,775 |  |
| Раздел № 2. Коммунальный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин продовольственный | раб. | 0,25 | 2 | 365 | 0,5 | 182,5 | 0,5 | 182,5 |  |
|  | Итого по разделу № 2 |  |  |  |  | 0,56 | 204,148 | 0,56 | 204,148 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 19,864 | 7251,208 | 17,995 | 6567,923 |  |
| Сброс сточных вод от жилого,коммунального и сельскохозяйственного секторов осуществляется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | выгребные ямы | м3 |  |  |  |  |  | 17,995 | 6567,923 |  |

| Таблица 8 Расчет потребления воды на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Речицкого СП Ливенского района Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормы расхода воды потребителями проинимаются в соответствии с СНиП 2.04.01-85 "Нормы расхода воды потребителями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход питьевой воды призводится на водоснабжение населения,коммунальный сектор населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Постояльская Речицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источником водоснабжения является 1(одна) артезианская скважина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Водопотребители | Ед.изм | Норма | Общее | Кол-во | Забор | Забор | Сброс | Сброс |
|  |  |  | расхода | кол-во | дней |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| Раздел № 1. Водоснабжение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома,пользующиеся водой из водоразб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонок | чел | 0,045 | 12 | 365 | 0,54 | 197,1 | 0,54 | 197,1 |
| 2 | Жилые дома,имеющие водопровод без кан-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или дворовую колонку | чел | 0,05 | 16 | 365 | 0,8 | 292 | 0,8 | 292 |
| 3 | Личное подворье-коровы | гол | 0,1 | 2 | 365 | 0,2 | 73 |  |  |
| 4 | Личное подворье-свиньи | гол | 0,025 | 7 | 365 | 0,175 | 63,875 |  |  |
| 5 | Личное подворье-птица | гол | 0,002 | 102 | 365 | 0,204 | 74,46 |  |  |
| 6 | Личное подворье-козы,овцы | гол | 0,006 | 3 | 365 | 0,018 | 6,57 |  |  |
| 7 | Полив приусадебных уч-ков | м2 | 0,004 | 4500 | 48 | 2,37 | 864 |  |  |
|  | Итого по разделу № 1 |  |  |  |  | 4,307 | 1571,005 | 1,34 | 489,1 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 4,307 | 1571,005 | 1,34 | 489,1 |
| Сброс сточных вод от жилого,коммунального и сельскохозяйственного секторов осуществляется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | выгребные ямы | м3 |  |  |  |  |  | 1,34 | 489,1 |

Таблица 9

| Расчет потребления воды на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Речицкого СП Ливенского района Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормы расхода воды потребителями проинимаются в соответствии с СНиП 2.04.01-85 "Нормы расхода воды потребителями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход питьевой воды призводится на водоснабжение населения,коммунальный сектор населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Покровка-1 Речицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источником водоснабжения является 1(один) каптаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Водопотребители | Ед.изм | Норма | Общее | Кол-во | Забор | Забор | Сброс | Сброс |
|  |  |  | расхода | кол-во | дней |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| Раздел № 1. Водоснабжение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома,пользующиеся водой из водоразб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонок | чел | 0,045 | 17 | 365 | 0,765 | 279,225 | 0,765 | 279,225 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и канализацией с ваннами,водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе | чел | 0,18 | 2 | 365 | 0,36 | 131,4 | 0,36 | 131,4 |
| 3 | Личное подворье-коровы | гол | 0,1 | 1 | 365 | 0,1 | 36,5 |  |  |
| 4 | Личное подворье-свиньи | гол | 0,025 | 2 | 365 | 0,05 | 18,25 |  |  |
| 5 | Личное подворье-птица | гол | 0,002 | 15 | 365 | 0,03 | 10,95 |  |  |
| 6 | Полив приусадебных уч-ков | м2 | 0,004 | 240 | 48 | 0,13 | 46,08 |  |  |
|  | Итого по разделу № 1 |  |  |  |  | 1,435 | 522,405 | 1,125 | 410,625 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 1,435 | 522,405 | 1,125 | 410,625 |
| Сброс сточных вод от жилого,коммунального и сельскохозяйственного секторов осуществляется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | выгребные ямы | м3 |  |  |  |  |  | 1,125 | 410,625 |

Таблица 10

| Расчет потребления воды на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Речицкого СП Ливенского района Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормы расхода воды потребителями проинимаются в соответствии с СНиП 2.04.01-85 "Нормы расхода воды потребителями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход питьевой воды призводится на водоснабжение населения,коммунальный сектор населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Покровка-2 Речицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источником водоснабжения является 1(одна) артезианская скважина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Водопотребители | Ед.изм | Норма | Общее | Кол-во | Забор | Забор | Сброс | Сброс |
|  |  |  | расхода | кол-во | дней |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| Раздел № 1. Водоснабжение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома,пользующиеся водой из водоразб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонок | чел | 0,045 | 16 | 365 | 0,72 | 262,8 | 0,72 | 262,8 |
| 2 | Жилые дома,имеющие водопровод без кан-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или дворовую колонку | чел | 0,05 | 17 | 365 | 0,85 | 310,25 | 0,85 | 310,25 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом,канализацией и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выгребной ямой без ванн | чел | 0,12 | 1 | 365 | 0,12 | 43,8 | 0,12 | 43,8 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом,канализацией и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выгребной ямой без ванн с газоснабжением | чел | 0,15 | 25 | 365 | 3,75 | 1368,75 | 3,75 | 1368,75 |
| 5 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и канализацией с ваннами,водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе | чел | 0,18 | 1 | 365 | 0,18 | 65,7 | 0,18 | 65,7 |
| 6 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и канализацией с ваннами,водонагрев.газовыми | чел | 0,225 | 25 | 365 | 5,625 | 2053,125 | 5,625 | 2053,125 |
| 7 | Жилые дома квартирного типа с быстродействую- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щим газовым нагревателем, многоточечным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоразбором | чел | 0,25 | 7 | 365 | 1,75 | 638,75 | 1,75 | 638,75 |
| 8 | Личное подворье-коровы | гол | 0,1 | 8 | 365 | 0,8 | 292 |  |  |
| 9 | Личное подворье-телята | гол | 0,03 | 4 | 365 | 0,12 | 43,8 |  |  |
| 10 | Личное подворье-лошади | гол | 0,06 | 5 | 365 | 0,3 | 109,5 |  |  |
| 11 | Личное подворье-свиньи | гол | 0,025 | 18 | 365 | 0,45 | 164,25 |  |  |
| 12 | Личное подворье-птица | гол | 0,002 | 718 | 365 | 1,436 | 524,14 |  |  |
| 13 | Личное подворье-козы,овцы | гол | 0,006 | 18 | 365 | 0,108 | 39,42 |  |  |
| 14 | Полив приусадебных уч-ков | м2 | 0,004 | 1800 | 48 | 0,95 | 345,6 |  |  |
|  | Итого по разделу № 1 |  |  |  |  | 17,159 | 6261,885 | 12,995 | 4743,175 |
| Раздел № 2. Коммунальный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почта | чел | 0,009 | 1 | 264 | 0,007 | 1,719 | 0,007 | 1,719 |
| 2 | Школа с продленкой | чел | 0,014 | 35 | 234 | 0,314 | 73,508 | 0,314 | 73,508 |
| 3 | Магазин продовольственный | раб. | 0,25 | 1 | 365 | 0,250 | 91,250 | 0,250 | 91,250 |
|  | Итого по разделу № 2 |  |  |  |  | 0,571 | 166,477 | 0,571 | 166,477 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 19,252 | 6881,839 | 15,226 | 5516,652 |
| Сброс сточных вод от жилого,коммунального и сельскохозяйственного секторов осуществляется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | выгребные ямы | м3 |  |  |  |  |  | 15,226 | 5516,652 |

Таблица 11

| Расчет потребления воды на 2012 год Речицкого СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ливенского района Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормы расхода воды потребителями проинимаются в соответствии с СНиП 2.04.01-85 "Нормы расхода воды потребителями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход питьевой воды призводится на водоснабжение населения,коммунальный сектор населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Сидоровка Речицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источником водоснабжения является 1(один) каптаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Водопотребители | Ед.изм | Норма | Общее | Кол-во | Забор | Забор | Сброс | Сброс |
|  |  |  | расхода | кол-во | дней |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| Раздел № 1. Водоснабжение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома,пользующиеся водой из водоразб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонок | чел | 0,045 | 25 | 365 | 1,125 | 410,625 | 1,125 | 410,625 |
| 2 | Жилые дома,имеющие водопровод без кан-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или дворовую колонку | чел | 0,05 | 12 | 365 | 0,6 | 219 | 0,6 | 219 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом,канализацией и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выгребной ямой без ванн | чел | 0,12 | 30 | 365 | 3,6 | 1314 | 3,6 | 1314 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом,канализацией и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выгребной ямой без ванн с газоснабжением | чел | 0,15 | 20 | 365 | 3 | 1095 | 3 | 1095 |
| 5 | Личное подворье-коровы | гол | 0,1 | 4 | 365 | 0,4 | 146 |  |  |
| 6 | Личное подворье-телята | гол | 0,03 | 2 | 365 | 0,06 | 21,9 |  |  |
| 7 | Личное подворье-лошади | гол | 0,06 | 2 | 365 | 0,12 | 43,8 |  |  |
| 8 | Личное подворье-свиньи | гол | 0,025 | 8 | 365 | 0,2 | 73 |  |  |
| 9 | Личное подворье-птица | гол | 0,002 | 185 | 365 | 0,37 | 135,05 |  |  |
| 10 | Личное подворье-козы,овцы | гол | 0,006 | 8 | 365 | 0,048 | 17,52 |  |  |
| 11 | Полив приусадебных уч-ков | м2 | 0,004 | 600 | 48 | 0,32 | 115,2 |  |  |
|  | Итого по разделу № 1 |  |  |  |  | 9,843 | 3591,095 | 8,325 | 3038,625 |
| Раздел № 2. Коммунальный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Магазин продовольственный | раб. | 0,25 | 1 | 365 | 0,25 | 91,25 | 0,25 | 91,25 |
|  | Итого по разделу № 2 |  |  |  |  | 7,3 | 2665,24 | 7,3 | 2665,24 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 17,143 | 6256,335 | 15,625 | 5703,865 |
| Сброс сточных вод от жилого,коммунального и сельскохозяйственного секторов осуществляется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | выгребные ямы | м3 |  |  |  |  |  | 15,625 | 5703,865 |

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»

За период действия схем водоснабжения на территории Речицкого сельского поселения, администрация сельского поселения, совместно с обслуживающей организацией ООО «Водсервис» планирует провести ряд мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и источников водоснабжения.

Основной проблемой при обеспечении водоснабжения населения в Речицком сельском поселении является износ систем водоснабжения,  и ее моральное устаревание, что является не допустимым, так как при этом качество воды, может не соответствовать санитарным нормам, увеличивается число аварий на системе водоснабжения, что ведет к дополнительным денежным затратам. Также проблемой является нерациональное использование воды для полива приусадебных участков в  весенне-летний период времени гражданами. Водоразборные колонки находятся в большинстве в не удовлетворительном состоянии, требуют больших материальных затрат на ремонт и обслуживание, а также способствуют бесконтрольному расходу воды. Целесообразно вкладывать  денежные средства в ремонт уже существующих систем водоснабжения , или полной их замены.

Установка СЗиУ «Лоцман» существенно снизило выход из строя насосных станций и повысило их ресурс, что способствует бесперебойной подачи воды в нужных объемах, для удовлетворения потребностей населения.

В настоящее время существует потребность в строительстве объекта «Водоснабжение д.Покровка Вторая –д.Сидоровка Речицкого сельского поселения», эксплуатация которого позволит обеспечить централизованным водоснабжением жителей указанных населенных пунктов в полном объеме.

Основным предложением по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и подачи качественной, экологически пригодной воды, для удовлетворения нужд населения в полном объеме в Речицкого сельского поселения -  это замена устаревших водопроводных сетей на новые (замена чугунных, стальных и асбестовых труб, на трубы ПВП), так как износ основной магистральной трубы (трассы) на территории Речицкого сельского поселения практически во всех населенных пунктах  составлет 80-90%.

Реконструкция и модернизация объектов линейных систем водоснабжения, также необходима для удовлетворения потребностей в водных ресурсах новых потребителей, которые могут появиться в результате строительства новых объектов согласно Генерального плана Речицкого сельского поселения, а также при реконструкции и модернизации существующих объектов частного сектора и социальных объектов.

Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения».

5.1. Хранение химических реагентов на территории Речицкого сельского поселения не производится.

5.2. Постоянно происходит очистка от мусора, окашивание и уборка территорий скважин.

5.3. Силами обслуживающей организации систематически производится хлорирование воды в скважинах, а также исследование проб воды. Запасов воды достаточно для удовлетворения нужд населения. Качество воды на всех существующих источниках водоснабжения Речицкого сельского поселения  соответствует санитарным нормам.

5.4. В 2013 году установлено ограждение санитарных зон на всех 4 (четырех)  скважинах и 3 (трех) каптажей,  принадлежащих администрации сельского поселения.

.Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».

За период действия схем водоснабжения до 2023 года,  на территории Речицкого сельского поселения, администрация Речицкого сельского поселения , совместно с обслуживающей организацией ООО «Водсервис» планирует провести ряд мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и источников водоснабжения . Капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения Речицкой сельской администрации, будут производиться из средств федерального, областного, муниципального бюджетов, а также с привлечением спонсорских средств.

Основные мероприятия и приблизительная оценка  вложенных в них средств:

1. Заменить чугунные трубы на трубы ПВП , в с. Речица на участке от ул. Спортивная , участок 800 метров, в д. Безодное также планируется замена чугунных труб на трубы ПВП по ул. Заовражная от дома № 1 до дома № 8, участок 600 метров. В с. Речица по ул. Полевая планируется замена насоса  и обсадных  труб. Планируется реализовать 1000000  рублей .

2.   На установку частотного преобразователя  в с. Речица  планируется реализовать 100000 рублей.

3.  На установку СЗиУ  на не укомплектованную одну насосную станции,  планируется реализовать 10000 рублей.

4.  Для ремонта и постройки новых помещений ,  для СУиЗ  насосных станций , планируется реализовать 60000 рублей.

5. Строительство 9, 5 км водопроводных сетей, 2-х артезианских скважин и 2-х башен «Рожновского», ориентировочной стоимостью 30,0 мл. рублей.

6.  Для ремонта и реконструкции водонапорных башен , а также подающих труб , водяных задвижек , вентелей, планируется реализовать 500 000 рублей

7.  Приблизительная оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения на территории Речицкого сельского поселения на период до 2023 года составит примерно 31 570 000 (Тридцать один миллион пятьсот семьдесят тысяч ) рублей

Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения».

Для развития централизованных систем водоснабжения  требуется        объем инвестиций, которые определяются согласно бюджета Речицкого сельского поселения, а также средств обслуживающей организации ООО «Водсервис». Так же для этих целей могут привлекаться спонсорские средства. Планируется провести мероприятия, направленные на развитие систем водоснабжения.

1. Устанавливать частотные преобразователи на объекты водоснабжения в местах,  где их использование, экономически целесообразно.

2. Оснастить системами защиты и управления все насосные станции поселения, для продления ими срока службы  и бесперебойной работы.

3. Для обеспечения безопасности источников и систем водоснабжения, исключения несанкционированного доступа к скважинам людей и животных, установить ограждение на санитарные зоны скважин, согласно установленным санитарным нормам.

4. Установить и отремонтировать помещения  для СЗиУ и насосных станций.

5. Заменить подающие трубы в скважинах, соединяющие между собой насос и водонапорную башню.

6.  Отремонтировать водонапорные башни, водяные задвижки, вентеля.

7. Проводить профилактическую и разъяснительную работу с населением по использованию водных ресурсов, установку приборов учета на воду, проводить рейды совместно с обслуживающей организацией и органами МВД по предупреждению хищения воды и привлечению виновных к административной ответственности.

8. Минимизировать на территории поселения муниципальные водоразборные колонки и установить контроль за их пользованием.

Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

Система водоотведения Речицкого сельского поселения

Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения»

1.1 На территории Речицкого сельского поселения нет централизованной системы сбора и очистки сточных вод. Простейшая система водоотведения существует только в многоквартирных домах расположенных в д. Покровка Вторая ул. Молодежная д.13,14,15,16. Она состоит из коллекторных труб , диаметром 100 мм., которые отводятся в восточном направлении от домов, до КНС. Длина  коллекторных труб составляет 200 метров.

В домах частного сектора жители поселения в основном пользуются индивидуальными выгребными ямами и колодцами, которые откачиваются ассенизаторскими машинами,  или силами самих владельцев домов с последующим сбросом отходов на рельеф местности.

1.2 Тоннельных коллекторов на территории Речицкого поселения не существует, утилизация продуктов водоотведения  в основном производится на рельеф местности.

1.3 На данный момент времени техногенной и экологической  опасности, которые могут исходить от системы водоотведения на территории Речицкого сельского поселения выявлено не было.

1.4  Основной проблемой отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Речицкого сельского поселения , является большой разброс и расстояния между частными  домами по территории поселения, отсутствие большого количества абонентов , что делает экономически не выгодным строительство систем водоотведения .

Раздел 2.  «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

2.1 Учет сточных вод производится обслуживающей организацией ООО «Водсервис»

| Перечень абонентов водопотребления Речицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Население тыс.куб.м/год | Коммун.-хоз. т ыс.куб.м/год | Сельхоз. тыс.куб.м/год | Производст. тыс.куб.м/год | Сброс стоков |  |  |  | Общее потребление тыс.куб.м/год |
|  |  |  |  |  |  | Передано сторонним организациям тыс. куб.м./год | Выгребные ямы тыс.куб.м/год | На рельеф тыс.куб.м/год | На ОСК тыс.кубм./год |  |
| 1 | с.Речица | 5,7 | 0,3 | 0,6 | 0 |  | 0,8 |  |  | 7.4 |
| 2 | д.Безодное | 8,2 | 0,4 | 0,5 | 0 |  | 2,1 |  |  | 11,2 |
| 3 | д.Постояльская | 1,5 | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 |  |  | 2.1 |
| 4 | с.Покровка-1 | 12,4 | 1,2 | 1,3 | 0 |  | 3,2 |  |  | 18,1 |
| 5 | д.Покровка-2 | 8,5 | 1,1. | 1.1 | 0 |  | 3.5 |  |  | 14.2 |

Раздел 3. « Прогноз объема сточных вод».

3.1. Численность населения сельского поселения сокращается из года в год. Причиной этого является высокая смертность и низкая рождаемость, а также отток работоспособного сельского населения в города. Прирост населения в последующие годы не ожидается. На территории Речицкого сельского поселения увеличение сброса сточных вод на ближайшие годы не прогнозируется.

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения».

4.1. На период разработки схем водоотведения, на территории Речицкого сельского поселения до 2023 года, не планируется строительства и ввода в эксплуатацию новых централизованных  систем водоотведения ввиду их экономической нецелесообразности. Планируется осуществить ряд мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоотведения в              д.Покровка-2 ул. Молодежная д. 13,14,15,16,  в частности углубить каскад выгребных колодцев, смонтировать вокруг них ограждение,  заменить трубы системы водоотведения.

4.2  Мероприятия по реконструкции и модернизации  систем водоотведения, будут производиться силами обслуживающей организации ООО «Водсервис» совместно с жильцами (собственниками) квартир, а также бюджетных средств запланированных администрацией Речицкого сельского поселения, согласно существующего законодательства.

4.3.  В случае нештатной ситуации в системе водоотведения домов № 13,14,15, в д. Покровка-2 аварийный сброс сточных вод не предусмотрен. Как вариант рассматривается откачка непосредственно с места аварии ассенизаторской машиной, до устранения аварии.

4.4. В местах прокладки труб водоотведения грунт преимущественно глиняный, при прокладки системы водоотведения в качестве подушки использовался карьерный песок.

4.5.  Коррозийная защита  включает в себя только обработку труб гудроном.

Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения».

5.2. Хранение химических реагентов на территории поселения также не производится

5.3. Основную экологическую опасность в сфере водоотведения на территории Речицкого сельского поселения, представляют собой жители проживающие в частном секторе, так как не представляется возможны проследить процесс откачки ими выгребных ям и вывоз их содержимого владельцами домов к местам утилизации. Это представляет реальную  экологическую угрозу, так как продукты отходов жизнедеятельности и содержимого выгребных ям могут попасть с грунтовыми водами в реку Сосна, а также примыкающие к ней ручьи и балки.

5.4. Реагентной обработки воды, а также применения технологий обеззараживания на территории поселения не существует.

Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

6.1. Ремонт и обслуживание производится не реже 2 раз в год силами обслуживающей организации. В основном  эти мероприятия включают в себя откачку выгребных колодцев, промывку труб водой, а также визуальный осмотр.

6.2. Основной причиной сбоев в работе систем водоотведения является неправильная эксплуатация гражданами систем водоотведения, (слив бытовых отходов,  выброс твердых предметов и бытового мусора). По технологическим причинам сбоев практически не бывает.

Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения».

Основной проблемой отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Речицкого сельского поселения, является большой разброс и расстояния между частными  домами по территории поселения, отсутствие большого количества абонентов, что делает экономически не выгодным развитие и строительство систем водоотведения .

Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

- Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения:                       - Система водоотведения от многоквартирных домов, находящихся                              по адресу: Орловская обл, Ливенский р-он,  д. Покровка-2 ул. Молодежная  дома 13, 14, 15, 16.

- Организации, уполномоченные на их эксплуатацию:

- Администрация Речицкого сельского поселения

-  ООО «Водсервис».